**Результаты производственного контроля водопроводной воды г.Вытегра**

**по МП «Горводоканал» за август - сентябрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора проб | Химические показатели | | | Бактериологические показатели | | |
| Запах, баллы | Мутность, ЕМФ | Цветность, градусы | Общее микробное число | Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии |
| 1 | 22.09.  2020г. | ул. Южная, д.7 | 0 | 14,3 ± 2,9 | 7 ± 2 | 0 КОЕ в 1мл | Не обнаружено в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл |
| 2 | 22.09.  2020г. | ул. Красноармейская, д.2 | 0 | 9,4 ± 1,9 | 12 ± 2 | 4 КОЕ в 1мл | Не обнаружено в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл |
| 3 | 22.09.  2020г. | ул. Володарского, д.2б | 2 | 2,4± 3,4 | 6 ± 2 | 9 КОЕ в 1мл | Не обнаружено в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл |
| 4 | 22.09.  2020г. | Ул. Крылова, д.30 | 0 | 2,4 ± 0,5 | 11 ± 2 | 0 КОЕ в 1мл | Не обнаружено в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл |
| 5 | 26.08.  2020г. | ул. Буденного, д.36 | - | - | - | 0 КОЕ в 1мл | Не обнаружено в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл |
| 6 | 26.08.  2020г. | ул. Лермонтова, д.8 | - | - | - | 7 КОЕ в 1мл | Не обнаружено в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Величина допустимого уровня | | Метод испытаний | |
| Химические показатели | | | | |
| Запах | | не более 2 баллы | | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Мутность | | не более 2,6 ЕМФ | | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | | не более 20 градусы | | ГОСТ 31868-2012 |
| Общее микробное число | | Не более 50 КОЕ в 1 мл | | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | | Не допускается в 100 мл | | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | | Не допускается в 100 мл | | МУК 4.2.1018-01 |